Численное моделирование и анализ тепловых балансов для СПОТ ЗО

Журавкова Ирина Олеговна

Младший научный сотрудник

Научное учреждение «ОИЭЯИ - Сосны» НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

E–mail: lonitkoira@gmail.com

Система пассивного отвода тепла от защитной оболочки (далее – СПОТ ЗО) относится к техническим средствам преодоления запроектных аварий и предназначена для длительного отвода тепла от защитной оболочки при запроектных авариях. Система обеспечивает снижение и поддержание в заданных проектом пределах давления внутри защитной оболочки и отвод конечному поглотителю тепла, выделяющегося под защитную оболочку, при запроектных авариях, включая аварии с тяжелым повреждением активной зоны [1].

Целью данной работы является проведение расчетов и анализ тепловых балансов для верификации разработанного имитационного программного комплекса с имеющимися экспериментальными данными.

В работе [2] представлен компьютерный аналог СПОТ ЗО разработанный в COMSOL Multiphysics и проведено моделирование работы контура охлаждения СПОТ ЗО при различных величинах тепловой нагрузки. Для проведения численного эксперимента и верификации компьютерного аналога выбран полномасштабный стенд контура охлаждения СПОТ ЗО [3].

Для удобства модельных расчетов было принято, что вначале происходит разогрев воды в баке аварийного отвода тепла (далее – БАОТ) до линии насыщения, когда основным механизмом переноса теплоносителя является естественная конвекция. Затем после достижения в контуре температуры насыщения теплообменники-конденсаторы работают как генераторы пара. Соответственно, программный модуль состоял из двух частей: прогрев теплоносителя до линии насыщения, а затем происходила генерация пара при постоянной температуре насыщения.

Для оценки тепловых балансов при работе СПОТ ЗО было проведено сравнение количество теплоты, снимаемой с теплообменников с количеством тепла, необходимого для нагрева и испарения воды в БАОТ, а также была произведена оценка длительности процесса работы СПОТ ЗО без дополнительной подпитки.

В таблице 1 представлены основные характеристики и величины, используемые при моделировании COMSOL Multiphysics и расчете на экспериментальном стенде.

Таблица 1 – основные характеристики и величины, используемые при моделировании COMSOL Multiphysics и расчете на экспериментальном стенде.

| Наименование | СПОТ ЗО АЭС-2006 | Экспериментальный стенд СПОТ ЗО |
| --- | --- | --- |
| Количество теплообменников в канале, шт. | 4 | 4 |
| Поверхность теплообмена в канале, не менее, м2 | 4 × 75 = 300 | 4 × 75 = 300 |
| Тепловая мощность, МВт | ~1,33 | ~ 2,00 |
| Полезный водяной объем, м3 | 538 | 538 |
| Давление охлаждающей среды, МПа | 0,098-0,19 | 0,1-0,27 |
| Рабочая температура, оС | До 120 | До 125 |

На рисунке 1 представлены результаты расчета температуры воды на участках бака экспериментального стенда [3]. Результаты расчетного моделирования температуры воды в БАОТ представлены на рисунке 2. Графики на рисунках 1, 2 имеют схожий характер, что указывает на корректную работу модели СПОТ ЗО разработанную, в COMSOL Multiphysics. Согласно модели, разработанной в COMSOL Multiphysics, в момент времени 17000 с (~5 ч) вода в БАОТ нагревается до 100 °С. На экспериментальном стенде СПОТ ЗО нагрев воды до 100 °С происходит за время 10000 с (~3 ч). Разница во временных интервалах обуславливается различиями в начальных данных. Экспериментальные данные были получены при конденсации «чистого пара» в емкости ЗО, что дало эффективную тепловую мощность 2 МВт вместо проектных 1,33 МВт.

| Рисунок 1 – Температура воды на участках бака экспериментального стенда | Рисунок 2 – Температура воды в БАОТ |
| --- | --- |

Согласно результатам расчета, основных на модели СПОТ ЗО разработанной в COMSOL Multiphysics функция отвода тепла будет выполнятся на протяжении 91420 с (~25 ч), значения испарения воды из БАОТ 80 % от начального объема. Согласно требованиям нормативной документации, СПОТ ЗО должна обеспечивать отвод тепла, в течение как минимум первых 24 ч от начала аварии. В ходе моделирования и расчётов показано, что это требование является выполненным.

Литература

1. Бахметьев А.М. Пассивные системы безопасности инновационных проектов АЭС. III Междунар. конф. «АЭС: проектирование, строительство, эксплуатация» / ОКБМ имени И. И. Африкантова, 1 декабря 2009 г.

2. Журавкова И.О. Компьютерное моделирование работы контура охлаждения СПОТ ЗО. / Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» [Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. – Электрон. текстовые дан. (1500 Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm, свободный – Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020».

3. Задачи расчетно-экспериментального обоснования СПОТ ЗО для АЭС нового поколения / А.М. Бахметьев, [и др.]// Материалы конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР»/ ФГУП ОКБ «Гидропресс», Подольск, РФ, 2007. – 10 с.