Применение наночастиц в холодильных циклах

Канцерев П.Н.

Дубинич В.Н.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени .И.М. Губкина

Кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E–mail: pavelkancerev@mail.ru

Более 20% всей потребляемой электроэнергии в мире приходится на холодильную технику. На долю выбросов парниковых газов в атмосферу холодильная техника по данным Enerdata составляет 10% от общего числа, или 2,6 млрд.тонн СО2 в год.

Одним из путей решения проблемы выбросов парниковых газов в атмосферу является оптимизация теплообменных процессов при помощи добавления в холодильный контур наночастиц для интенсификации теплообменных процессов и снижения необходимого количества фреона в контуре, который является парниковым газом.

В качестве экспериментальной установки был разработан лабораторный стенд, на основе бытового холодильника Dawoo x4139 и КИПиА. Серия экспериментов представляла собой цикл работы холодильной машины на протяжении 10 дней при различном количестве фреона в контуре.Внутри контура находился хладагент r134a, синтетическое компрессорное масло с наночастицами аэросила SiO2 размерностью 10-30нм и ПАВ в виде неонола в концентрациях 1%.

Было выявлено, что наличие наночастиц чрезвычайно сильно увеличивает теплоотдачу в контуре, вследствие чего образуется изморозь на испарительной части контура. Для достижения корректной работы поэтапно стравливался лишний фреон и проводились повторные измерения. Данные об этом представлены в таб.1.

Таблица 1 – данные эксперимента

| Количество фреона в системе, г | Наличие наночастиц в контуре | Средний расход энергии, Вт | Наличие изморози на контуре | Температура в холодильной камере, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | нет | 63 | нет | +4,1 |
| 35 | да | 57 | да | +4,2 |
| 25 | да | 54 | да | +4,2 |
| 15 | да | 48 | Нет | +4,1 |

Из полученных результатов видно, что добавление наночастиц в холодильный контур не только позволяет уменьшить количество фреона в системе в 3 раза с сохранением рабочего режима, но и так же сократить энергопотребление на 22,5% в сравнении с чистым фреоном, что позволяет сделать вывод о перспективности данного направления в зеленой энергетике.

Литература

- Raghavalue, V. & Rasu, G., 2018. Review on Applications of Nanofluids Used in Vapor Compression Refrigeration System for Cop Enhancement.. s.l., s.n.

- Basaran, A. & Ozgener, L., 2013. Investigation of the Effiect of Different Refrigerants on Performances of Binary Geothermal Power Plants.. Energy Conversion and Management, Volume 76, pp. 483 - 498.

- Calm, J. M. & Didion, D. A., 1998. Trade-offs in Refrigerant Selections: Past, Present and Future. International Journal of Refrigeration, Volume 21, pp. 308 - 321.

- Choi, S. U. S., 1995. ASME Congress. San Francisco, CA, s.n.