УДК 621.311.22

Теплопотери магистральных трубопроводов при подземной прокладке: проблемы оценки и пути совершенствования расчётных методик

Уткин М.О.1, Федорова Е.В.2 Дмитриев А.В.3

1аспирант, 2студент, 3сотрудник

1,2,3ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань, Республика Татарстан

209maks@mail.ru

Надёжная работа систем теплоснабжения играет определяющую роль в создании комфортных условий проживания и функционирования объектов различного назначения – от жилых домов до промышленных предприятий, особенно в климатических зонах с продолжительным холодным периодом. Существенным фактором, снижающим эффективность таких систем, выступает высокий уровень теплопотерь, значительная доля которых связана с эксплуатацией магистральных трубопроводов.

При бесканальной прокладке тепловых сетей энергия от нагретого теплоносителя передаётся через стенки трубы и изоляционные слои в окружающий грунт. Подобная теплопередача приводит к следующим негативным последствиям:

- снижению общей энергоэффективности системы;

- росту эксплуатационных затрат;

- риску запуска нежелательных геотехнических процессов (оттаивания мёрзлых грунтов, морозного пучения, неравномерных осадок и т. д.), угрожающих устойчивости и долговечности инженерных сооружений.

В связи с этим особую актуальность приобретает задача точного расчёта теплового потока от заглублённой трубы в грунте. Нормативное регулирование проектирования тепловых трасс осуществляется, в частности, посредством СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования» [1]. Документ содержит методики:

- проверки теплопровода на устойчивость;

- расчёта компенсации температурных деформаций;

- испытаний стыков теплопроводов с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

- проведения работ по теплогидроизоляции стыков труб в ППУ‑изоляции.

Тем не менее данный свод правил не предоставляет полноценных инструментов для оценки теплопотерь непосредственно в грунтовой среде, ограничиваясь лишь частичным описанием тепловых процессов.

Дополнительным источником расчётных методов служит СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41‑03‑2003» [2]. В приложении В этого документа представлены формулы для расчёта стационарной теплопередачи в теплоизоляционных конструкциях. Однако методика имеет существенные ограничения:

- расчёт температурного распределения выполняется только на границах слоёв, без оценки температуры грунта на удалении от трубы и на её поверхности;

- применяются упрощающие допущения, влияющие на точность прогноза.

К числу таких допущений относятся:

- пренебрежение сопротивлением теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта (для жидких и газообразных сред) ввиду его малости относительно термического сопротивления теплоизоляционного слоя;

- исключение из расчётов термического сопротивления металлической стенки трубопровода из‑за высокой теплопроводности металла (в десятки раз превышающей теплопроводность изоляции).

При проектировании тепловой изоляции подземных объектов учитывается их тепловое взаимодействие с грунтом [3].

Значительный вклад в теоретическое понимание процессов распределения тепла в грунте внесла работа П. Я. Полубариновой‑Кочиной [4] (гл. IX, § 6), где комплексно рассмотрены математические, физические и прикладные аспекты теории фильтрации. Отдельные математические модели из этой монографии были адаптированы и использованы в настоящем исследовании.

Вопросы теплопередачи через стенки различной геометрии также подробно изучены в труде В. П. Исаченко, В. А. Осипова и А. С. Сукомела [5]. Авторы представили обобщённое решение задач теплопроводности для плоских, цилиндрических и сферических стенок.

Проведённый анализ показывает, что существующие нормативные и научные подходы не позволяют в полной мере решить задачу расчёта теплоотвода от цилиндрического или сферического тела в грунте и определения температуры на поверхности грунта. Это подчёркивает необходимость разработки уточнённых методик, учитывающих реальные условия теплопередачи и геотехнические факторы.

Литература

1. СП 315.1325800.2017. Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования / Минстрой России. М. : Стандартинформ, 2018. 91 с.

2. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов / Минрегион России. М. : Минрегион России, 2012. 98 с.

3. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. Изд е 2-е. ГР Ф-МЛ «Наука», М. 1977. 664 с.

4. Крайнов А.Ю. Основы теплопередачи. Теплопередача через слой вещества : учеб. пособие. Томск : STT, 2016. 48 с.

5. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488с.