# Определение места однофазного замыкания на землю в сетях среднего напряжения на острове Сахалин

Автор: Дудко В.Ю.

Научный руководитель: к.ф-м.н доцент Минервин И.Г.

Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск, Россия

Актуальность.

Электрические сети среднего напряжения (6–35 кВ) Сахалинской области характеризуются значительной протяжённостью, разветвлённостью, наличием изолированной или компенсированной нейтрали, а также суровыми климатическими условиями: продолжительная зима, сильные ветры, гололёд, высокая влажность в прибрежных районах. Эти факторы обусловливают высокую аварийность, причём наиболее частым видом повреждения (до 70–80 %) является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ). Своевременное и точное определение места ОЗЗ критически важно для обеспечения надёжности электроснабжения потребителей, сокращения времени перерыва питания и снижения эксплуатационных затрат. Существующие методы (фиксация тока и напряжения, использование импульсных локаторов) на Сахалине часто дают неудовлетворительную точность из-за неоднородности линий, влияния переходных сопротивлений и сложности доступа к трассам в зимний период.

Цель работы.

Разработать и обосновать эффективный метод определения места однофазного замыкания на землю для воздушных и кабельно-воздушных линий среднего напряжения, учитывающий природно-климатические и эксплуатационные особенности острова Сахалин.

Материалы и методы.

В работе выполнен анализ статистических данных аварийности филиала ПАО «Россети Дальний Восток» — «Сахалинэнерго» за последние пять лет. Рассмотрены существующие методы ОМП: пассивные (по параметрам аварийного режима) и активные (наложение диагностических сигналов, локационные). Для повышения точности предложен комбинированный алгоритм, интегрирующий:

- синхронизированные векторные измерения (PMU) на основе сигналов ГЛОНАСС/GPS для фиксации волновых фронтов;

- адаптивную математическую модель линии с учётом распределённых параметров и вариаций переходного сопротивления;

- применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с тепловизионным и мультиспектральным оборудованием для финального уточнения места повреждения в труднодоступных зонах.

Для верификации метода выполнено компьютерное моделирование в среде MATLAB/Simulink на основе реальных параметров линий 10 кВ Сахалинской энергосистемы.

Результаты.

Моделирование показало, что использование синхронизированных векторных измерений позволяет снизить погрешность определения расстояния до места ОЗЗ с 10–15 % (для традиционных методов) до 2–3 % даже при высоких переходных сопротивлениях (до 1000 Ом). Применение БПЛА на финальном этапе сокращает время поиска повреждения в 3–4 раза по сравнению с визуальным обходом, что особенно важно в условиях пересечённой местности и снежных заносов. Разработанный алгоритм учитывает специфику кабельно-воздушных переходов, характерных для городских и пригородных сетей Южно-Сахалинска.

Заключение.

Предложенный комбинированный подход к определению места ОЗЗ, сочетающий высокоточные дистанционные методы с использованием синхронизированных измерений и последующую локализацию с помощью беспилотных технологий, позволяет существенно повысить эффективность поиска повреждений в сетях среднего напряжения Сахалинской области. Внедрение метода способствует снижению аварийного недоотпуска электроэнергии, повышению эксплуатационной надёжности и может быть рекомендовано для электросетевых предприятий региона.