СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА ПОЖАРНОГО РИСКА НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ

В Российской Федерации оценка пожарного риска является ключевым инструментом обеспечения пожарной безопасности объектов защиты в случаях, когда невозможно или нецелесообразно строго соблюдать предписывающие нормы технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Расчёт пожарного риска позволяет обосновать допустимость отклонений от нормативных требований при условии, что уровень безопасности людей и имущества остаётся не ниже нормативного.

Основные нормативные документы, регулирующие проведение расчётов по состоянию на 2026 год:

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 2025 г.);

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «Об утверждении Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

- Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 (действует с 01.09.2023) — методика для зданий классов Ф1–Ф4, а также Ф5 (стоянки, встроенные помещения, кроме категорий А и Б);

- Приказ МЧС России от 26.06.2024 № 533 (действует с 01.01.2025) — новая методика для производственных объектов класса Ф5.

Нормативные значения пожарного риска (по ст. 79 № 123-ФЗ):

- индивидуальный пожарный риск для человека в год — не более 10⁻⁶;

- социальный пожарный риск — не более 10⁻⁵ на 1 человека в год при гибели 10 и более человек.

Основные этапы расчёта пожарного риска

Современные методики (№ 1140 и № 533) предусматривают единый алгоритм, но с различиями в деталях для гражданских и производственных объектов.

- Анализ состояния объекта защиты. Сбор исходных данных: планировка, огнестойкость конструкций, системы противопожарной защиты (АУПТ, СОУЭ, дымоудаление, противодымная защита), количество и категории людей, режим эксплуатации, пожарная нагрузка.

- Определение частоты возникновения пожара (Qп). Используются статистические данные МЧС, отраслевые коэффициенты или метод логических деревьев (особенно в методике № 533). Частота обычно лежит в диапазоне 10⁻³ – 10⁻⁶ в год на объект.

- Построение сценариев пожара. Выбираются наиболее неблагоприятные сценарии (наихудший случай). Обязательно учитываются:

  - место возникновения;

  - тип горючей нагрузки;

  - состояние проёмов (открытые/закрытые двери);

  - эффективность систем защиты.

- Моделирование динамики опасных факторов пожара (ОФП). Современный подход — полевая модель (CFD — вычислительная гидродинамика) или зонная модель. Наиболее распространённые программы:

  - FDS (NIST, США, бесплатная);

  - Fenix+;

  - FireRisk;

  - ПИК «Софос»;

  - SmartFDS и др. Рассчитываются поля температуры, концентрации CO, видимости, теплового потока во времени.

- Моделирование эвакуации людей. Определяется расчётное время эвакуации (tр). Используются имитационные модели движения (например, гидродинамическая модель, социальная сила, клеточный автомат). Учитываются:

  - плотность потока;

  - тип людей (здоровые, с ограниченными возможностями);

  - ширина путей эвакуации;

  - реакция на сигнал СОУЭ.

- Определение расчётных величин пожарного риска. Индивидуальный риск (Rинд) рассчитывается по формуле: Rинд = Qп × (1 – Pэв) × Pпогиб где Pэв — вероятность успешной эвакуации, Pпогиб — условная вероятность гибели при воздействии ОФП сверх критических значений.

Социальный риск строится в виде кривой F/N (частота событий — число погибших).

Особенности современных методик (2023–2026 гг.)

- Приказ № 1140 (для большинства зданий): усилен учёт эффективности систем противопожарной защиты; обязательны сценарии с учётом отказа систем; более жёсткие требования к моделированию эвакуации (запрет упрощённых методов в сложных случаях); возможность получения вероятности эвакуации > 0,999 при эффективных мерах.

- Приказ № 533 (для производственных объектов Ф5 с 2025 г.): уточнён метод логических деревьев; учёт специфики технологического процесса; более детальный анализ частоты возникновения пожара с учётом взрывопожароопасных веществ; обязательный учёт расположения объекта, графика работы, численности персонала в смену.

Программное обеспечение и тенденции 2025–2026 гг.

В настоящее время активно используются CFD-модели (FDS, ANSYS Fluent, Pathfinder для эвакуации). В России популярны отечественные разработки: Fenix+ 3 (поддерживает обе методики — 1140 и 533), FireRisk. Тенденция — переход к BIM-интеграции и цифровым двойникам объектов для автоматизированного обновления расчётов при изменениях.

Заключение

Современные методы расчёта пожарного риска в России ориентированы на количественную оценку безопасности с использованием передовых моделей пожара и эвакуации. Переход к новым методикам (№ 1140 и особенно № 533) повысил точность и обоснованность расчётов, приблизив их к мировым практикам. Применение расчёта пожарного риска остаётся важным инструментом гибкого обеспечения пожарной безопасности при сохранении высокого уровня защиты жизни и здоровья людей.

Список использованной литературы

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 31.07.2025).

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «Об утверждении Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска».

- Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 26.06.2024 № 533 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах».

- СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».