МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт естественных наук и техносферной безопасности

Кафедра электроэнергетики и физики

Реферат на тему:

«Реконструкция электроэнергосистемы морской нефтедобывающей платформы»

Выполнил:

Студент 4 гр. ЭиЭ(ЭСиС)

Карандашов Илья Владимирович

Южно-Сахалинск - 2026

Ключевые слова: реконструкция, электроэнергосистема, морская платформа, газотурбинная установка, дизель-генератор, компенсация реактивной мощности, расчёт токов короткого замыкания, надёжность, энергоэффективность.

Введение

Морские нефтедобывающие платформы относятся к объектам первой категории надёжности электроснабжения, поскольку их отключение может привести к остановке технологического процесса добычи углеводородов, нарушению работы систем безопасности и созданию угрозы экологической аварии. В отличие от береговых промышленных предприятий, морские платформы функционируют как автономные энергоузлы, не имеющие электрической связи с единой энергетической системой.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения надёжности и энергоэффективности электроэнергосистем морских платформ в условиях эксплуатации оборудования с истёкшим сроком службы, санкционных ограничений на поставку запчастей и требований международных стандартов к аварийному электроснабжению.

Цель работы — разработка технических решений по реконструкции электроэнергосистемы морской нефтедобывающей платформы с повышением надёжности электроснабжения потребителей первой категории и снижением удельных потерь электроэнергии.

Основная часть

В ходе исследования проведён анализ состояния существующей электроэнергосистемы, включающий оценку технического состояния оборудования, анализ аварийной статистики и выявление ключевых проблем.

Выявлены следующие основные проблемы существующей системы:

Высокий коэффициент износа основного оборудования (более 70%).

Недостаточная мощность аварийного генератора для обеспечения пуска основных газовых турбин из обесточенного состояния.

Ограничения по току короткого замыкания в распределительном щите бурения, не позволяющие использовать полную мощность генерирующего оборудования.

Отсутствие системы компенсации реактивной мощности, что приводит к снижению коэффициента мощности и увеличению потерь в кабельных сетях.

Высокие потери электроэнергии в кабельных сетях (5–8% вместо нормативных ≤3%)

Разработаны технические решения по реконструкции:

Замена аварийного генератора на современный мощностью 2700 кВт

Модернизация распределительных устройств с установкой вакуумных выключателей с большей отключающей способностью.

Внедрение системы компенсации реактивной мощности мощностью 2400 кВАр.

Замена устаревших кабелей на современные с увеличенным сечением

Цифровизация системы релейной защиты с переходом на микропроцессорные терминалы.

Выполнен расчёт электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. Расчётная мощность платформы составляет более 5 МВт, требуемая генерирующая мощность с учётом коэффициента резервирования 1,25 — около 7,5 МВА.

Проведён расчёт токов короткого замыкания в характерных точках сети по ГОСТ 28249-93 и выполнена проверка выбранного оборудования по условиям КЗ.

Заключение

В результате проведённой работы разработан комплекс технических решений по реконструкции электроэнергосистемы морской нефтедобывающей платформы, обеспечивающий:

- Повышение надёжности электроснабжения потребителей первой категории до требуемого уровня

- Снижение потерь электроэнергии в кабельных сетях на 15–20%

- Увеличение коэффициента мощности с 0,8 до 0,95

- Обеспечение соответствия требованиям международных стандартов к аварийному электроснабжению

Технико-экономическое обоснование показало, что капитальные затраты на реконструкцию составляют порядка 600 млн руб., срок окупаемости — около 11 лет, годовая экономия — более 50 млн руб./год.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных решений при проведении реконструкции электроэнергосистем морских нефтедобывающих платформ и аналогичных объектов.

Список источников

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. — М.: НЦ ЭНАС, 2023. — 648 с.

- ГОСТ 28249-93. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2020. — 32 с.

- РД5Р.6168-92. Методические указания по расчёту электрических нагрузок в нефтегазодобыче. — М.: ВНИИОЭНГ, 1992. — 68 с.

- МЭК 61892-2:2019. Мобильные и стационарные морские установки. Электрические установки. Часть 2: Системы проектирования. — Geneva: IEC, 2019.

- Сивков А.А., Сайгаш А.С., Герасимов Д.Ю. Основы электроснабжения: Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2022. — 173 с.