Научно-практические подходы к созданию керамообразующих эластомерных материалов на основе силоксановых каучуков

Подлесский А.Н.1, Муратов И.В. 2

1Студент, 4 курс бакалавриата

1РТУ МИРЭА, Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2Инженер

2ОАО «ВНИИКП», Москва, Россия

E-mail: mm36c1c190f17@gmail.com

Актуальность

Для систем аварийного электроснабжения и противопожарной автоматики критически важно сохранять работоспособность кабельных линий при пожаре. Обычные полимерные изоляции в этих условиях теряют целостность, что приводит к отказу кабеля. Силоксановые керамообразующие материалы перспективны для решения этой задачи, однако для типичных температур пожара (700-900 °C) стандартные рецептуры часто формируют недостаточно прочный керамический остаток. Это определяет необходимость разработки отечественных композиций, которые сочетают технологичность переработки, стабильные диэлектрические характеристики и повышенную прочность керамического слоя.

Цель и задачи

Цель работы - разработка керамообразующей силоксановой композиции электротехнического назначения с эффективным формированием прочного керамического остатка при 700-900 °C.

Для достижения цели решались следующие задачи:

- сравнительная оценка базовых рецептур на основе СКТВ;

- исследование эффективности индивидуальных и комбинированных минеральных наполнителей;

- исследование механизма керамообразования методами инструментального анализа.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования являлись пероксидно-вулканизуемые композиции на основе метилвинилсилоксанового каучука СКТВ. В составе варьировали шпинель (MgAl2O4), волластонит (CaSiO3), высокодисперсный оксид алюминия (Al2O3).

Оценку материалов проводили по комплексу показателей: прочностные характеристики до и после теплового старения, диэлектрические параметры, прочность керамического остатка после термообработки в муфельной печи.

Результаты

Показано, что наилучший баланс эксплуатационных и керамообразующих свойств достигается в многокомпонентной системе наполнителей на основе шпинели, волластонита и Al2O3.

Инструментальные исследования подтвердили, что предложенная композиция характеризуется замедлением высокотемпературной деструкции матрицы и формированием более плотной силикатной структуры остатка.

Выводы

Разработан и обоснован подход к созданию отечественного керамообразующего силоксанового материала, обеспечивающего формирование прочного диэлектрического керамического слоя в температурном диапазоне пожара. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и апробации огнестойких кабельных конструкций на базе стандартного оборудования кабельной промышленности.

Литература

- Ionescu, E., Kleebe, H.-J., & Riedel, R. (2012). Silicon-containing polymer-derived ceramic nanocomposites (PDC-NCs): preparative approaches and properties. Chemical Society Reviews, 41(15), 5032–5052